《实验动物屏障环境设施验收技术规范》编制说明

- 工作简况

标准基本信息

标准名称：《实验动物屏障环境设施验收技术规范》

标准性质：团体标准

归口单位：中国出入境检验检疫协会实验动物设施与装备技术标准委员会

主编单位：广州国家实验室实验动物中心、北京洁净园环境科技有限公司、同济大学

参编单位：高校、设计院、医院、药企、洁净工程企业、监管部门。

1.1 任务来源与制定背景

本规范根据中国出入境检验检疫协会中检协标［2025］2号，立项号：P/CIOA-202-2024

1.2 起草单位

牵头单位：广州国家实验室实验动物中心、同济大学、北京洁净园环境科技有限公司

参与单位：中国出入境检验检疫协会实验动物设施与装备标准化技术委员会成员单位、相关设计院、检测机构、设施建设单位等

1.3 主要起草人

| 姓名 | 性别 | 职务/职称 | 工作单位 | 任务分工 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 傅江南 | 男 | 教授/副主席 | 中国出入境检验检疫协会实验动物设施与装备标准化技术委员会 | 主编，总体技术指导 |
| 邢会杰 | 男 | 副主任 | 暨南大学实验动物管理中心 | 总统稿人，技术内容统稿 |
| 王 方 | 女 | 副秘书长 | 中国出入境检验检疫协会实验动物设施与装备标准化技术委员会 | 项目协调，会议组织 |
| 其他主要参编人员及单位： 本文件起草单位：广州国家实验室实验动物中心、北京洁净园环境科技有限公司、暨南大学实验动物管理中心、同济大学、中国食品药品检定研究院、中电系统建设工程有限公司、广州市设计院集团有限公司、华中科技大学实验动物中心、中国疾病预防控制中心、复旦大学P3实验室启东复旦医学创新研究院、中南大学湘雅医院、山西医科大学实验动物中心、中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、华中科技大学实验动物中心、中石化上海工程公司（原上海医药工业设计院）、中国科学院昆明动物研究所、广州海关技术中心、建科环能科技有限公司、同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、广东省医学实验动物中心、深圳大学实验动物中心、首都医科大学附属北京积水潭医院、西藏大学生态环境学院、军事科学院军事医学研究院微生物流行病研究所、石河子大学校实验动物中心、武汉大学动物实验中心、辽宁中医药大学实验动物医学院、中国合格评定国家认可中心、上海实验动物研究中心、福州大学附属省立医院、吉林大学基础医学院、中国农业大学动物医学院、南方医科大学南方医院、广东建科建筑设计有限公司、上海鸣励实验室科技发展有限公司、倚世节能科技（上海）有限公司、江苏克力空调有限公司、无锡菲兰爱尔空气质量技术有限公司、上海正华医疗设备有限公司、上海赢佳实业集团有限公司、四川杰莱美科技有限公司、上海开纯洁净室工程有限公司、武汉金康空调净化有限公司、北京成威博瑞实验室设备有限公司、上海瀚广科技（集团）有限公司、煜杰（天津）净化科技有限公司、重庆思源建筑技术有限公司、上海同济检测技术有限公司、山东新华医疗器械股份有限公司。 本文件主要起草人：傅江南、张美荣、邢会杰、沈晋明、刘东、林忠平、贺争鸣、李顺、丁宁、邓辉炼、刘瑾、欧阳长文、周顺长、徐骁、袁水桥、赵赤鸿、蔡启良、吕龙宝、曹扬。陈洪岩、李昌文、陈朝阳、陈琦、程华、丁颂、尤超、梁磊、孔泽华、李正涛、王刚、罗银珠、芦铭、吕学斌、孙岩松、谭文波、汤宏斌、王春田、王荣、魏晓锋、温福利、张大维、周向梅、朱玉峰、唐德昕、何伟华、钱力、曾高峰、彭佑钢、吴晓添、姜闻名、余维召、刘育杭、季金星、刘金洲、刘昆、程训建、胡冲冲、陈冲、白晓青、赵国强、刘振、王方、张祎。 |  |  |  |  |

1.4背景情况

为规范实验动物屏障环境设施新建、改建、扩建、维修后的验收程序与判定规则，统一全国验收尺度，解决当前验收依据分散、流程不统一、判定口径不一致问题，保障实验动物质量与生物安全，支撑生命科学研究、药品与医疗器械审评审批、GLP 认证、CNAS 认可工作，根据行业标准立项计划，制定本规范。

本规范是GB 14925《实验动物 环境及设施》、GB 50447《实验动物设施建筑技术规范》 的配套验收文件，聚焦 “验收” 全流程，形成从资料核查、现场核查、性能检测、综合评定、整改复核到出具验收结论的闭环体系。

二、制定标准的必要性和意义

2.1 行业现状与问题分析

当前我国实验动物屏障设施建设快速发展，但在验收环节存在以下突出问题：

2.1.1标准体系不完善：现有GB 14925《实验动物 环境及设施》和GB 50447《实验动物设施建筑技术规范》主要规定设计和运行要求，缺乏专门的验收技术规范；

2.1.2验收依据不统一：各地、各单位验收技术标准不一，评价指标和方法差异较大，影响设施建设质量的一致性；

2.1.3技术评价不系统：缺乏从实验动物设施特殊专业建筑、暖通、电气、自控到生物安全的系统性验收评价体系；

2.1.4可操作性不足：现有标准中验收部分较为原则，主观性强，缺乏部分具体的检测方法、抽样方案和合格判定准则.

2.2 标准制定的必要性

2.2.1填补标准空白：专门针对屏障设施验收的技术规范尚属空白，本规范将填补这一领域的技术标准缺失；

2.2.2统一验收尺度：为新建、改建、扩建及大修后的实验动物屏障设施提供统一的验收技术依据；

2.2.3提升设施质量：通过规范化的验收程序和技术要求，确保屏障设施达到设计性能，保障实验动物质量和科研数据可靠性；

2.2.4促进行业发展：推动实验动物设施建设行业的标准化、专业化发展，适应生命科学研究和生物医药产业快速发展的需求.

2.3 预期效益

2.3.1经济效益：通过规范验收减少设施返工和改造，降低建设成本；提高设施运行效率，节约能源消耗；

2.3.2社会效益：提升我国实验动物设施整体水平，保障生物医学研究的科学性和可重复性；

2.3.3生态效益：推动绿色、节能、低碳的设施建设理念，促进可持续发展。

三、主要起草过程 （主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等）

# 广州国家实验室实验动物中心傅江南、北京洁净园环境科技有限公司张美荣、暨南大学实验动物管理中心邢会负责团体标准制定的整体规划、立项、组织协调，标准文本和编制说明等文件撰写，方法体系的可行性评估并组织开展方法验证工作，验证评价结果的汇总分析等；同济大学刘东、中国食品药品检定研究院贺争鸣、中电系统建设工程有限公司李顺、中国疾病预防控制中心赵赤鸿承担以实验动物学、建筑环境学、微生物学等学科理论为基础，确保技术指标的合理性验收程序和技术要求，确保屏障设施达到设计性能，保障实验动物质量和科研数据可靠性本方法在项目中的应用研究方法的前期评估和标准起草；广东建科建筑设计有限公司、上海鸣励实验室科技发展有限公司唐德昕、何伟华等按照方法开发要求进行方法可行性验证结果分析；各单位的相关起草人都在标准制定过程中提供了合理化建议并参与了标准草案、征求意见稿、送审稿、报批稿等内部意见反馈和讨论工作。

3.1 前期准备阶段（2024年1月-4月）

收集国内外相关标准和技术资料，包括：

GB 14925-2023《实验动物 环境及设施》

GB 50447-2008《实验动物设施建筑技术规范》

RB/T 010-2019《实验动物屏障和隔离装置评价通用要求》

JGJ 71-1990《洁净室施工及验收规范》

ISO 14644系列洁净室及相关受控环境标准

美国AAALAC、欧洲FELASA等相关指南

3.2 调研论证阶段（2024年2月-5月）

对国内30余家不同规模的实验动物屏障设施进行实地调研

召开专家座谈会5次，听取设施设计、施工、检测、使用单位的意见

分析现有设施验收中存在的共性问题和技术难点

申请立项时间：2024年7月

批准立项时间：2024年8月28日召开标准立项评估会，发布中检协标［2025］2号文件“中国出入境检验检疫协会批准《实验动物屏障环境设施验收技术规范》团体标准立项 ”，立项通过批准，立项号P/CIQA-216-2025。

标准编制前工作：

2024年9月~2025年2月组建标准编制工作组

起草编制大纲及明确分工和进度安排，完成标准框架设计和技术内容编写等

3.3 编制工作启动~征求意见稿形成阶段（2025年3月-2026年3月）

2025年3月5日召开核心成员启动会前会、3月12日召开启动会；5月召开初稿会前会、8月召开初稿会；2025年12月2日召开定稿讨论会，与会专家围绕设施布局、环境参数、气流组织、洁净控制、检测方法、评价指标等关键技术内容展开深入研讨。根据会议意见修改2026年3月形成上交版标准征求意见稿。

3.4 协会及分会同启动征求意见阶段（2026年3月4月）（含召开专家审定会）

2026年3月5日征求意见稿（已在启动内部征求意见，共发送至30余家单位，时间至4月5日止）

待完成工作：

截止2026年4月5日，收到XX家单位的回复，共收集意见XXX条

意见来源分布：科研机构（XX%）、高校（XX%）、企业（XX%）、检测机构（XX%）、管理部门（X%）

采纳意见XXX条，部分采纳XX条，未采纳XX条.

同时等待协会征求意见收集情况后的分析处理中。

3.5再修改完善阶段（2026年4月-5月）

四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系

4.1 制定原则

科学性：以实验动物学、建筑环境学、微生物学等学科理论为基础，确保技术指标的合理性；

实用性：紧密结合我国实验动物设施建设实际，确保标准可操作、客观可实施；

先进性：吸收国内外最新技术成果，体现行业发展趋势；

协调性：与现行国家标准、行业标准协调一致，避免冲突；

规范性：严格遵循GB/T 1.1-2020《标准化工作导则》的编写规则。

4.2 主要技术依据

国家标准：

GB 14925-2023《实验动物 环境及设施》

GB 50447-2008《实验动物设施建筑技术规范》

GB 50346《生物安全实验室建筑技术规范》

GB 50591《洁净室施工及验收规范》

行业标准：

RB/T 010-2019《实验动物屏障和隔离装置评价通用要求》

JGJ 71《洁净室施工及验收规范》

参考文件：

《实验动物管理条例》

《实验动物质量管理办法》

AAALAC International认证标准

FELASA指南

4.3 与相关法律法规关系说明

被规范严格遵循国家及地方相关法律法规，是其技术层面的重要支撑和细化。

4.3.1与国家层面法规的衔接

（1）《实验动物管理条例》：条例规定实验动物生产和使用需取得许可证，并定期进行质量检测。本规范为许可证现场评审中的设施验收环节提供了权威、统一的技术依据，确保行政许可的严肃性和科学性。

（2）《关于善待实验动物的指导性意见》及GB/T 35892《实验动物福利伦理审查指南》：规范中对温湿度、噪声、照度、笼内风速的控制要求，直接体现了对实验动物福利的保障。严格的屏障完整性验收，也是防止动物外逃和交叉感染，维护动物福利和生物安全的基础。

（3）与GB 14925-2023的关系：本规范是GB 14925-2023在验收环节的具体化和补充，将其中环境指标要求转化为可检测、可评价的验收条款；

（4）与GB 50447-2008的关系：本规范聚焦于验收环节，而GB 50447-2008侧重于建筑设计施工，两者互为补充；

（5）与RB/T 010-2019的关系：RB/T 010-2019主要针对屏障和隔离装置的评价，本规范涵盖整个设施系统的验收，范围更广；

4.3.2 与地方性法规的协同

《广东省实验动物管理条例》、《北京市实验动物管理条例》等：这些地方性法规均明确了实验动物设施的环境标准和质量检测要求。本规范作为技术标准，为各地科技主管部门（如省科技厅）开展实验动物许可管理和监督检查提供了具体、可操作的技术工具，有力支撑了地方法规的实施。

4.3.4协调性分析：本规范所有技术指标均不低于现行国家标准要求，部分关键指标（如小环境动态监测、环境监测评价等）根据行业最佳实践进行了适当提高。

五、主要条款的说明

5.1 标准适用范围（第1章）

条款内容：本规范适用于新建、改建、扩建及大修后的实验动物屏障设施的工程验收，包括SPF级动物饲养室、动物实验室及相关辅助用房。

制定依据：基于对国内实验动物设施建设类型的调研，覆盖了95%以上的应用场景。明确排除普通环境设施和隔离环境设施，聚焦屏障环境这一技术复杂度最高的领域。

5.2 规范性引用文件（第2章）

引用原则：只引用标准中直接引用且必需的文件，确保标准的完整性和可实施性。

关键引用说明：

GB 14925-2023：作为环境指标的基础依据；

GB 50591：洁净室检测方法的权威依据；

RB/T 010-2019：参考其装置评价方法，扩展到整个设施系统。

5.3 术语和定义（第3章）

新增术语：新增了“委托验收”、“关键项”、“一般项”、“污染负荷”、“符合性证据”、“工艺设备”、“小环境监测”、“无菌传递窗”“无菌风淋室”、“无菌饮水系统 ”等10个术语，明确验收过程中的关键概念。

定义依据：结合GB/T 20000.1和行业通用术语，确保定义的准确性和一致性。

5.4 验收基本要求（第4章 总则）

5.4.1验收目的

在竣工合规性验收基础上，验证屏障环境设施整体功能完整性，为建设/使用单位提供客观证据，确保设施“竣工即合规，投运即达标”。

5.4.2验收原则

证据导向原则：所有验收结论必须基于可追溯、可复核的客观证据。

风险分级原则：重点核查关键项，严格控制重大风险。

系统性原则：验收应覆盖设施环境、设备功能、生物安全及文件体系等全部相关要素。

公正透明原则：验收过程与结论应独立、客观，记录完整。

5.4.3验收启动条件

建筑工程已竣工并完成合规性验收。

各机电系统已完成联合调试并稳定运行。

主要生产和使用设备已安装调试完毕。

竣工图纸及调试记录完整。

5.5 验收阶段与程序

5.4.1验收条件：规定设施应完成所有施工安装、单机调试和系统联调，连续运行24小时以上。

5.4.2验收组织：明确建设单位、设计单位、施工单位、监理单位、检测单位和用户单位共同参与。

5.4.3制定考虑：借鉴建筑工程验收的成熟经验，结合全国各省、区实验动物许可证验收评审要求和屏障设施的特殊性，确保验收工作的系统性和权威性。

6验收内容与要求

建筑与装修验收（第6章）

6.1 工艺布局的验收要求

围护结构气密性：要求所有缝隙、孔洞、贯穿件密封处理，在250Pa压差下泄漏率不超过0.25%/h。

依据：基于对20个已建设施的实测数据，该指标能有效保证屏障完整性。

地面、墙面、吊顶：要求平整、光滑、耐腐蚀、易清洁，阴阳角圆弧半径≥30mm。

依据：参考GB 50447-2008和洁净室建设经验，确保无清洁死角。

6.2建筑结构的验收要求

核心是验证设施结构安全性、消防措施有效性、物理屏障完整性、围护结构气密性。

# 6.3工艺设备的验收要求

# 工艺设备验收的核心是验证设备安装规范性、功能实现性、运行稳定性。

6.4供暖、通风、空调和空气净化系统验收的要求

核心是验证系统界面完整性、空气净化符合性、环境参数稳定性、备用切换及时性、控制逻辑可行性。

6.5给排水系统验收的要求

核心是验证各类别给排水水质、水量、水压符合性，系统完整性、密封性、顺畅性。

6.6电气和自控系统验收要求

核心是验证电气各类别供配电安全措施可靠、负荷冗余有效；自控各系统感应灵敏、数据精准、网络稳定、有效报警系统正常可用、数据存储安全可控、智能运维。

6.7废弃物处理验收要求

核心是验证屏障环境设施产生的各类废弃物的分类、收集、暂存、无害化处理/排放等全流程闭环管理的安全性、规范性、合法性。

6.8 职业防护验收的要

核心是验证是否具备完善的职业健康安全保障体系，能有效保护从业人员免受生物、化学、物理等职业危害因素的伤害。

6.9节能验收要求

核心是满足功能需求基础上，验证建筑围护结构、用能设备、能源管理等系统节能是否实现能源的高效利用，是否符合绿色建筑和可持续发展要求。

6.10环境检测与评价验收要求

核心是验证设施大环境和动物生存小环境各项环境参数对照标准要求的稳定性、准确性、符合性。

7验收结论与报告要求

7.1结论分级

通过验收：所有关键项和≥85%的一般项符合要求。结论为“设施具备接受行政许可评审的硬件条件与管理基础”。

整改后通过：存在不符合项，但不构成重大风险，且可在规定时间内（如72小时）完成整改并经验证合格。

不通过验收：存在一项及以上关键项不合格（如高效过滤器泄漏、人流/动物流交叉污染、核心工艺设备缺失或失效等）。结论为“设施不具备接受行政许可评审的条件”。

7.2验收报告：验收报告应结构完整、证据充分，内容至少包括：项目概况与验收范围、验收依据与方法、验收组成员及其分工、分项验收结果与符合性证据摘要、不符合项清单及风险分析、明确的总体结论、附件（所有检测报告、验证证书、检查记录表、现场照片等）。

附录

附录A（规范性附录）委托验收核心项目检查表

各章节验收内容对应的核心项目检查表，用于现场记录和符合性判定。检查表包括：

表A.1工艺与功能分区验收检查表

表A.2建筑要求验收检查表

表A.3工艺设备验收检查表

表A.4供暖、通风、空调和空气净化系统验收检查表

表A.5给排水系统验收检查表

表A.6电气和自控系统验收检查表

表A.7安全与防护（废弃物处理）验收检查表

表A.8职业防护验收检查表

表A.9节能要求验收检查表

表A.10环境检测与评价验收检查表

附录B（资料性附录）验收报告参考格式

附录C（资料性附录）环境参数检测记录表

附录D（资料性附录）不合格项整改报告

六、重大分歧意见的处理依据和结果

6.1 关于验收时机的分歧

分歧意见：部分专家认为应在设施空态（无设备、无人员）下验收，部分认为应在静态（设备就位、无人）下验收。

处理过程：组织专题研讨会，分析两种方案的优缺点。空态验收能更准确评价围护结构性能，但无法验证设备运行影响；静态验收更接近实际运行状态，但受设备安装影响。

处理结果：采纳折中方案——分阶段验收。第1阶段进行空态验收，重点检测围护结构气密性和气流组织；第2阶段进行静态验收，检测环境参数和系统性能。依据：参考ISO 14644-3和国内外洁净室验收惯例。

6.2 关于压差控制精度的分歧

分歧意见：原稿要求压差控制精度为±5Pa，部分单位反映现有自控系统难以实现。

处理过程：调研国内30个设施的压差控制现状，测试不同精度要求下的实现难度和成本。

处理结果：调整为±10Pa，但要求压差波动不得导致气流逆向。依据：在保证屏障功能的前提下，提高标准的可实施性。同时要求新建设施宜按±5Pa设计，为技术发展预留空间。

6.3 关于检测频次的分歧

分歧意见：对高效过滤器检漏、气流流型等项目的检测频次存在不同看法。

处理过程：分析各类检测项目的重要性、实施难度和成本，结合设施运行风险。

处理结果：分类规定检测频次：

竣工验收必检项目：全部技术指标

年度检测项目：洁净度、沉降菌、压差、温湿度等运行参数

必要时检测项目：高效过滤器检漏（更换后或怀疑泄漏时）

依据：基于风险管理的原则，优化资源配置。

七、主要试验（验证）情况分析

为了验证本标准新增小环境监测指标的科学性，项目组选取了7家屏障设施进行实测验证。

填补了实验动物屏障环境设施小环境动态监测的空白，推动了我国对接国际实验动物机构ICLAS要求，环境要素对实验动物生理学与健康影响及动物实验数据可重复性提升新阶段。

八、知识产权情况说明

经标准起草组全面检索与核查，本规范不涉及任何专利问题。规范中规定的所有检测方法（如粒子计数法、风速测量法、压差检测法）、技术指标（如洁净度等级、温湿度范围）以及验收程序，均为实验动物设施和洁净室工程领域的通用、公开技术，符合国家及行业标准惯例。本规范的制定和实施不会对任何单位或个人构成专利限制，旨在促进行业技术的共享与规范发展。

九、采标情况

9.1 国际标准采用情况

本规范未等同或修改采用国际标准，但在制定过程中参考了以下国际标准和指南：

ISO 14644系列《洁净室及相关受控环境》

ISO 10648-2《密封箱室 第2部分：密封性分类及其检测方法》

AAALAC International《实验动物饲养管理和使用指南》

FELASA《实验动物设施设计和运行指南》

9.2 技术指标确定依据

本规范技术指标的确定基于以下原则：

不低于国家标准：所有指标均满足或严于GB 14925-2023要求

参考国际先进水平：洁净度、压差等关键指标参考ISO和AAALAC要求

结合中国实际：参考国内各省（区）实验动物许可证评审要求、考虑国内气候条件、建筑习惯和成本因素。

技术可行性：基于现有技术水平和设备能力，确保可实施

9，3本标准与GB 50447-2008的主要差异：

|  | 对比维度 | GB 50447-2008《实验动物设施建筑技术规范》 | 《实验动物屏障环境设施验收技术规范》（RB/T） |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准定位与适用范围 | 标准性质 | 国家工程建设标准（强制性条文） | 认证认可行业标准（推荐性） |
|  | 适用范围 | 新建、改建、扩建的全部实验动物设施的设计、施工、检测和工程验收 | 专门针对屏障环境设施的验收评价 |
|  | 阶段覆盖 | 设计、施工、检测、验收全过程 | 聚焦验收评价专项技术活动 |
|  | 核心目标 | 确保工程建设质量，满足环境保护和实验动物饲养环境要求 | 支撑认证认可活动，提供合格评定技术依据 |
| 使用对象与功能定位 | 使用者 | 设计单位、施工单位、建设单位、工程监理 | 认可机构、验收组织方、第三方检测机构 |
|  | 功能定位 | 工程建设的技术依据 | 合格评定的技术支撑 |
|  | 法律效力 | 工程建设强制性要求 | 认证认可活动评价依据 |
|  | 应用场景 | 设施建设全过程 | 设施建成后的验收评价、认可评审 |
| 判定规则的具体差异 | 缺陷分类 | 分为严重缺陷和一般缺陷 | 沿用该分类，但明确关键项目（K）附录清单 |
|  | 判定标准 | 严重缺陷0项且一般缺陷<20%为合格 | 与GB 50447-2008保持一致，但细化执行要求 |
|  | 验收结论 | 合格、限期整改、不合格 | 相同，但增加认可评审的衔接要求 |

9.4符合强制性国家标准（GB50447、GB50591）相关技术要求的说明

本规范与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准完全保持一致。

本规范的技术要求不低于GB强制性标准相关技术要求。

本规范的所有技术要求均以GB 50447和GB 50591为基准，并进行了具体化和补充。

9.4.1 与GB 50447-2008《实验动物设施建筑技术规范》的符合性

| 本规范验收条款 | 对应的GB 50447强制性或核心要求 | 符合性说明 |
| --- | --- | --- |
| 围护结构气密性 | 第4.3.14条：屏障环境设施净化区内的构造和施工缝隙应采用可靠的密闭措施。 | 本规范制定了具体的检测方法（如压力衰减法）和量化指标（如泄漏率），将原则要求转化为可验证的技术条款。 |
| 地面与墙面 | 第4.3.13、4.3.15条：材料应易清洁、耐腐蚀、防滑、防水，阴阳角做圆弧处理。 | 验收时通过目视检查和实测圆弧半（R≥30mm）进行验证。 |
| 压差梯度与显示 | 第4.3.20条：不同净化级别房间之间宜设置压差显示装置。 | 本规范不仅要求安装，更要求验收时检测压差数值是否符合≥10Pa（或≥5Pa）的梯度要求。 |
| 空调系统备用 | 第5.1.6条：屏障环境设施的送、排风机应考虑备用。 | 验收内容包含备用风机切换功能的测试，确保故障时环境不失控。 |

8.2 与GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》的符合性

| 本规范检测方法 | 对应的GB 50591依据 | 符合性说明 |
| --- | --- | --- |
| 空气洁净度检测 | 规范全文核心，附录E为检测方法。 | 本规范直接引用，要求使用粒子计数器，按GB 50591规定布点、采样和计算。 |
| 高效过滤器检漏 | 第5.5.6条：安装前或安装后应进行扫描检漏。 | 将此作为关键验收项目，确保过滤系统的完整性，防止微生物泄漏。 |
| 风速与风量检测 | 附录E规定。 | 用于验证换气次数是否达到15-20次/h的设计要求，保障污染物稀释和排除能力。 |
| 静压差检测 | 附录E规定。 | 是验证屏障设施气流方向正确、防止交叉污染的核心手段。 |

总结：本规范并非新建一套独立的技术体系，而是作为GB 50447和GB 50591在实验动物屏障设施验收领域的应用实施细则。它确保了强制性国家标准的落地，实现了从“设计施工”到“验收评价”的全链条标准化覆盖。

十、贯彻实施标准的要求、措施等

10.1 组织措施

标准宣贯：由中国出入境检验检疫协会组织全国范围的宣贯培训，2026年计划举办5期培训班。

试点示范：选择10家有代表性的设施作为实施试点，总结经验，完善实施细则。

机构认可：推动检测机构依据本规范开展能力认可，确保检测结果的可比性和权威性。

10.2 技术措施

检测方法统一：制定配套的检测作业指导书，统一检测仪器、方法和程序。

人员培训：开展检测人员专项培训，2026年计划培训300名合格检测人员。

信息化管理：开发验收管理信息系统，实现验收过程的电子化、标准化。

10.3 过渡期安排

标准发布后6个月：为过渡期，期间新旧验收方法并行。

过渡期内：鼓励按新规范验收，原有验收报告继续有效。

过渡期后：全面实施本规范，新建、改建、扩建项目必须按本规范验收。

10.4 实施日期建议

建议标准自2026年10月1日起实施，给予行业足够的准备时间。

十一、发布后预期应用前景的说明

本规范的发布与实施，预计将在多个层面产生广泛而积极的影响。

11.1 直接应用场景

工程验收：成为新建、改建、扩建实验动物屏障设施项目竣工验收的权威依据，被建设单位、设计单位、施工单位和第三方检测机构普遍采用。

许可评审：作为各省、市科技主管部门核发《实验动物使用许可证》和《实验动物生产许可证》时，对设施现场进行技术评审的关键标准文件。

认证认可：为CNAS（中国合格评定国家认可委员会）对动物实验机构的认可，以及AAALAC International（国际实验动物评估和认可委员会）等国际认证提供重要的技术支撑。

采购与合同：将成为设施建设EPC总承包合同、设备采购技术规格书中关于验收标准的必备引用文件。

11.2 行业推动效益

提升设施质量：统一的验收尺度将倒逼设计、施工和材料供应商提升技术水平，从整体上提高我国实验动物屏障设施的建设质量和可靠性。

保障科研数据：确保动物饲养环境稳定达标，从根本上减少因环境波动导致的实验偏差，提升生物医学研究的可重复性和数据公信力。

规范检测市场：为第三方环境检测机构提供明确的服务标准，促进检测市场的规范化和专业化发展。

促进节能降耗：通过对系统能效的验收，引导采用变频技术、热回收系统等节能措施，降低设施长期运行成本。

11.3 长远发展意义

随着我国生命科学、新药研发、生物医药产业的持续高速发展，对高标准实验动物设施的需求将日益增长。本规范作为该领域关键环节的首个专用验收标准，将奠定良好的技术基础，并有望在未来进一步升级为行业标准或国家标准，持续引领和规范行业的健康发展。

11.4预期的经济、社会、生态效益

（1）经济效益

降低建设成本：通过规范化的验收减少设计变更和施工返工，预计可降低设施建设成本5-10%。

节约运行费用：优化系统配置和运行参数，预计可降低能耗15-20%。

延长设施寿命：规范的验收确保设施质量，延长使用寿命3-5年。

（2）社会效益

提升科研质量：保障实验动物设施环境稳定，提高生物医学研究的可靠性和可重复性。

促进行业规范：统一验收标准，推动实验动物设施建设行业的健康发展。

保障生物安全：严格的验收要求确保屏障设施的有效性，防止病原微生物泄漏。

（3）生态效益

节能减排：推动高效节能技术的应用，减少设施运行能耗。

资源节约：优化设计减少材料浪费，提倡绿色建筑材料的使用。

环境丰富友好：规范废弃物处理要求，降低对环境的影响。

十二、其他需要说明的事项

12.1 与相关标准的协调

本规范与下列标准协调一致：

GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》

GB/T 20000.1-2014《标准化工作指南 第1部分：标准化和相关活动的通用术语》

GB/T 13016-2018《标准体系表编制原则和要求》

12.2 标准属性建议

建议本规范作为推荐性团体标准发布实施。待实施成熟、行业广泛接受后，可考虑升级为行业标准或国家标准。

12.3 复审周期

建议标准发布后每5年进行一次复审，根据技术发展和行业需求及时修订。

13.填补标准空白的说明

当前我国实验动物设施标准体系存在显著的验收环节空白，本规范的制定具有迫切的必要性和重要的填补意义。

13.1 现有标准体系的局限性

GB 14925-2023《实验动物 环境及设施》：规定了环境指标要求，但属于“目标性”标准，未提供具体的工程验收方法、检测布点原则和合格判定准则。

GB 50447-2008《实验动物设施建筑技术规范》：侧重于建筑设计与施工要求，其第10章“检测和验收”内容较为原则，缺乏可操作的详细规定。

GB 50591-2010《洁净室施工及验收规范》：虽是通用洁净室验收标准，但未针对实验动物设施的特殊性（如动物代谢产物、笼具气流、生物安全要求）进行规定。

13.2 本规范的填补作用

本规范首次专门针对实验动物屏障设施，系统性地将上述国家标准中的目标要求，转化为一套完整的、可实施的工程验收技术方案。它明确了从文件审核、现场检测到综合评定的全流程，提供了具体的检测方法、仪器要求、抽样方案和判定规则，真正实现了从“设计标准”到“验收标准”的闭环，解决了行业长期存在的“验收无据可依、尺度不一”的痛点。

编制单位：《实验动物屏障环境设施验收技术规范》标准起草组

日期：​ 2026年3月7日