ICS 65.020.30 CCS B44

团   体   标   准

T/CIQAx-xxxx

实验动物屏障环境设施验收技术规范

Laboratory animal-technical specification for acceptance of barrier environment facility

（征求意见稿）

2026-XX-XX发布                                  2026-XX-XX实施

中国出入境检验检疫协会    发布

目录

前   言	III

引   言	IV

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	2

3.1 委托验收 （client-commissionedacceptance）	2

3.2 关键项 （criticalitem）	2

3.3 一般项 （generalitem）	2

3.4 符合性证据 （evidence of conformity）	2

3.5 大环境 （ Laboratory Animal Facility Macro-environment）	2

3.6 小环境（Laboratory Animal Facility Micro-environment）	2

3.7 大环境检测 （ Facility-LevelEnvironmentalComplianceTesting）	2

3.8 小环境检测（Cage-LevelEnvironmentalReal-TimeMonitoring）	2

3.9 污染负荷（ContaminantLoad）	3

3.10 工艺设备（Process Equipment）	3

3.11 实验动物型灭菌器（LaboratoryAnimal Sterilizer）	3

3.12 无菌传递窗（Pass Box）	3

3.13 无菌风淋室（Air Shower Passage）	3

3.14 无菌饮水系统 （Sterile Drinking Water System）	3

3.15 独立通风笼盒（IVC ，Individually Ventilated Cage）	3

3.16  DQ（Design Qualification）	4

3.17  IQ（Installation Qualification）	4

3.18  OQ（Operational Qualification）	4

3.19  PQ（Performance Qualification）	4

3.20 验收报告（Acceptance Report）	4

4 总则	4

4.1 验收目的	4

4.2 验收原则	4

4.3 验收启动条件	4

5 验收阶段与程序	5

5.1 验收阶段	5

5.2 验收程序	5

6 验收内容与要求	5

6.1  工艺布局的验收要求	5

6.2 建筑结构的验收要求	5

6.3 工艺设备的验收要求	6

6.4 供暖、通风、空调和空气净化系统验收的要求	6

6.5 给排水系统验收的要求	7

6.6 电气和自控系统验收要求	8

6.7 废弃物处理验收要求	9

6.8  职业防护验收要求	10

6.9 节能验收要求	10

6.10 环境检测与评价验收要求	11

7 验收结论与报告要求	11

附录 A	13

附录 B	25

附录 C	28

附录 D	34

# 前   言

本规范按照 GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国出入境检验检疫协会实验动物设施与装备技术标准委员会（CIQA/TC19)提出并

归口。

本文件起草单位：广州国家实验室实验动物中心、北京洁净园环境科技有限公司、同济大学、中国食品药品检定研究院、暨南大学、中电系统建设工程有限公司、广州市设计院集团有限公司、华中科技大学实验动物中心、中国疾病预防控制中心、复旦大学P3实验室启东复旦医学创新研究院、中南大学湘雅医院、山西医科大学实验动物中心、中国农业科学院哈尔滨兽医研究所、华中科技大学实验动物中心、中石化上海工程公司（原上海医药工业设计院）、中国科学院昆明动物研究所、广州海关技术中心、建科环能科技有限公司、同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司、广东省医学实验动物中心、深圳大学实验动物中心、首都医科大学附属北京积水潭医院、西藏大学生态环境学院、军事科学院军事医学研究院微生物流行病研究所、石河子大学校实验动物中心、武汉大学动物实验中心、辽宁中医药大学实验动物医学院、中国合格评定国家认可中心、上海实验动物研究中心、福州大学附属省立医院、吉林大学基础医学院、中国农业大学动物医学院、南方医科大学南方医院、广东建科建筑设计有限公司、上海鸣励实验室科技发展有限公司、倚世节能科技（上海）有限公司、江苏克力空调有限公司、无锡菲兰爱尔空气质量技术有限公司、上海正华医疗设备有限公司、上海赢佳实业集团有限公司、四川杰莱美科技有限公司、上海开纯洁净室工程有限公司、武汉金康空调净化有限公司、北京成威博瑞实验室设备有限公司、上海瀚广科技（集团）有限公司、煜杰（天津）净化科技有限公司、重庆思源建筑技术有限公司、上海同济检测技术有限公司、山东新华医疗器械股份有限公司。

本文件主要起草人：傅江南、张美荣、沈晋明、刘东、邢会杰、林忠平、贺争鸣、李顺、丁宁、邓辉炼、刘瑾、欧阳长文、周顺长、徐骁、袁水桥、赵赤鸿、蔡启良、吕龙宝、曹扬、陈洪岩、李昌文、陈朝阳、陈琦、程华、丁颂、尤超、梁磊、孔泽华、李正涛、王刚、罗银珠、芦铭、吕学斌、孙岩松、谭文波、汤宏斌、王春田、王荣、魏晓锋、温福利、张大维、周向梅、朱玉峰、唐德昕、何伟华、钱力、曾高峰、彭佑钢、吴晓添、姜闻名、余维召、刘育杭、季金星、刘金洲、刘昆、程训建、胡冲冲、陈冲、白晓青、赵国强、刘振、王方、张祎。

# 引   言

实验动物屏障环境设施的合规性、稳定性和可靠性运行是保障实验动物生理、健康及动物福利和科研质量的基石。然而，工程实践中普遍存在竣工合规性验收合格，单项指标均满足标准要求，但系统整体投运后却频繁出现压差梯度不稳定、温湿度联动异常、故障响应滞后等功能性问题。为解决设施从竣工到投入运行阶段存在的多界面责任模糊、合规性自证困难等痛点，并为行政许可评审提供高效、可靠的采信证明，特制定本标准。

本规范确立了系统化、证据化的功能性委托验收模式，明确了验收的总体原则、程序、内容、方法及报告要求，旨在帮助建设/使用单位提前识别并消除风险，实现屏障环境设施“竣工即合规，投运即达标”的建设目标。

实验动物屏障环境设施验收技术规范

# 1 范围

1.1 本文件规定了实验动物屏障环境设施委托验收的术语和定义、总则、验收程序、验收内容与技术要求、验收结论、验收报告等要求。

1.2 本文件适用于新建、改建和扩建的实验动物屏障环境设施在工程竣工合规性验收后、为申请行政许可评审及保障设施运行管理稳定性而进行的功能性验收活动。

1.3本规范规定在竣工合规性验收基础上，针对实验动物屏障环境设施多专业界面责任模糊导致的系统功能不完整与自证困难问题，旨在构建功能性整体联动委托验收体系。

# 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB14925《实验动物环境及设施》

GB19489《实验室生物安全通用要求》

GB50243 通风与空调工程施工质量验收规范

GB50346《生物安全实验室建筑技术规范》

GB50447《实验动物设施建筑技术规范》

GB50591《洁净室施工及验收规范》

GB/T25915.3 洁净室及相关受控环境第 3 部分：检测方法

GB/T27416 实验动物机构质量和能力的通用要求

RB/T019-2019《实验动物设施性能及环境参数验证程序指南》

《实验动物管理条例》（国务院令第666 号）

《医疗废物管理条例》：动物尸（残）体无害化处理流程

GB54554 恶臭污染物排放标准

GB/T42011 实验动物福利通则

# 3 术语和定义

GB14925 、GB50447-界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

## 3.1 委托验收 （client-commissionedacceptance）

由设施建设或使用单位（委托方）组织或委托具备相应能力的独立技术机构，依据本规范对实验动物屏障环境设施进行的系统性符合性验证与评价活动。

## 3.2 关键项 （criticalitem）

对实验动物生理、健康、福利、生物安全、环境稳定性及行政许可评审结论具有决定性影响的验收项目。

## 3.3 一般项 （generalitem）

对设施功能和使用有影响，但不构成决定性风险影响的验收项目。

## 3.4 符合性证据 （evidence of conformity）

能够客观证明设施、设备或系统满足规定要求的检测报告、验证证书、检查记录或其他客观文件与数据。

## 3.5 大环境 （ Laboratory Animal Facility Macro-environment）

是指实验动物屏障环境设施中整体可控的物理环境，涵盖设施内所有动物饲养区、实验操作区、辅助功能区等的环境参数。

## 3.6 小环境（Laboratory Animal Facility Micro-environment）

是指实验动物屏障环境设施内直接影响实验动物生存条件、健康状况、福利状态等的局部微小空间环境，特指独立通风笼具（IVC Cage）或隔离器（Isolator）内部环境。

## 3.7 大环境检测 （ Facility-LevelEnvironmentalComplianceTesting）

是指对实验动物屏障环境设施内环境参数进行测量与记录。检测参数包括（但不限于）温度、湿度、气流速度、空气洁净度、换气次数、压差梯度、噪音、震动、光照度（含工作照度和动物照度）、光照周期等需受控参数的整体静态测量与记录。

## 3.8 小环境检测（Cage-LevelEnvironmentalReal-TimeMonitoring）

是指对动物直接接触的局部生存小环境进行动态连续数据测量与记录。监测参数包括（但不限于）笼盒内物理参数：温度、湿度、光照度、噪音、震动、笼盒内微风速、压差、换气次数、空气洁净度；笼盒内化学参数：NH3 浓度、CO2 浓度、TVOC 、臭氧、过氧化氢气体浓度等。

## 3.9 污染负荷（ContaminantLoad）

实验动物设施大、小环境内由动物排泄物、微生物气溶胶、有害气体（NH₃等）、粉尘化学污染物等构成的污染物总量。

## 3.10 工艺设备（Process Equipment）

满足 SPF  级及以上实验动物饲养、繁育、动物实验需求，在屏障环境内，用于环境控制、物料传递、动物饲养、实验操作、污物处理、安全防护等不可或缺的专用系统设备总称。

## 3.11 实验动物型灭菌器（LaboratoryAnimal Sterilizer）

实验动物屏障环境设施物品通过多次交替抽真空与蒸汽注入 (≥8 次），彻底排除灭菌腔体内空气残余，前后端独立密封门体，实现污染区/清洁区物理隔离，对排出蒸汽进行过滤及异味无害化处理，前后门电气机械双重互锁的可验证的工艺设备。

## 3.12 无菌传递窗（Pass Box）

实验动物屏障环境设施贯通洁净区与非洁净区、不同洁净等级区域间的用于传递物品、动物等的封闭箱体。通过压差控制、双向门互锁阻断空气对流、空气净化等功能，集成物理/化学灭菌模块无死角杀灭表面微生物达到灭菌效率的可验证的工艺设备。

## 3.13 无菌风淋室（Air Shower Passage）

实验动物屏障环境设施人员/物品或动物进入洁净区前的强制吹淋净化设备。通过压差控制、双向门互锁、空气净化等功能，去除人/物品或动物包装表面污染物，阻断外部污染传入的无死角可验证的工艺设备。

## 3.14 无菌饮水系统 （Sterile Drinking Water System）

是指通过一系列物理、化学或物理化学结合的纯化和灭菌工艺，并经全封闭的循环管网，持续、稳定地向动物饲养笼具终端输送不含任何活体微生物（细菌、真菌、病毒等） 饮用水的可验证的工艺设备。

## 3.15 独立通风笼盒（IVC ，Individually Ventilated Cage）

以单个笼盒为独立单元，通过 HEPA/ULPA 过滤的独立送风/排风系统，在笼盒内形成可控小环境，实现动物屏障、洁净饲养、生物安全防护的可验证的工艺设备。

## 3.16  DQ（Design Qualification）

设计确认，验证实验动物屏障环境设施的系统设计是否符合法规、标准和用户需求。

## 3.17  IQ（Installation Qualification）

安装确认，验证实验动物屏障环境设施工艺设备及系统的安装是否符合设计规范。

## 3.18  OQ（Operational Qualification）

运行确认，验证实验动物屏障环境设施系统在工艺设备单机和联动运行时的功能及性能。

## 3.19  PQ（Performance Qualification）

性能确认，验证实验动物屏障环境设施系统在实际运行条件下的长期稳定性和可靠性。

## 3.20 验收报告（Acceptance Report）

记录实验动物屏障环境设施项目、工程、设备、产品或服务完成交付后，验收过程、检测数据、结论及整改建议的正式文件。

# 4 总则

## 4.1 验收目的

在竣工合规性验收基础上，验证屏障环境设施整体功能完整性，为建设/使用单位提供客观证据，确保设施“竣工即合规，投运即达标”。

## 4.2 验收原则

4.2.1 证据导向原则：所有验收结论必须基于可追溯、可复核的客观证据。

4.2.2 风险分级原则：重点核查关键项，严格控制重大风险。

4.2.3 系统性原则：验收应覆盖设施环境、设备功能、生物安全及文件体系等全部相关要素。

4.2.4 公正透明原则：验收过程与结论应独立、客观，记录完整。

## 4.3 验收启动条件

4.3.1 建筑工程已竣工并完成合规性验收。

4.3.2 各机电系统已完成联合调试并稳定运行。

4.3.3 生产和使用设备已安装调试完毕。

4.3.4 竣工图纸及调试记录完整。

# 5 验收阶段与程序

## 5.1 验收阶段

工程技术验收与性能检测：对设施的硬件系统，包括工艺布局、建筑结构、暖通空调、给排水、电气自控、工艺设备性能、安装、运行等进行现场核查与功能验证。

## 5.2 验收程序

委托受理→ 文件预审→ 制定方案→ 现场验收→ 问题评议→ 形成结论→ 出具报告→整改复验（如需要）。

# 6 验收内容与要求

## 6.1  工艺布局的验收要求

6.1.1 工艺布局验收，核心是验证设施能否通过相应物理屏障和气流组织，有效避免交叉污染风险和提高使用效率。

6.1.2 验收活动应基于竣工图纸和通过现场实地核查与功能性测试，验证其符合相关规定。验收要求应包括但不限于以下内容（具体验收方法、判定标准详见附录 A. 1）：

（1）人员、实验动物、物品（料）、空气、信息等洁、污流线流向应合理，路径应科学，功能应满足，完整性应闭环，标识应清晰，应避免交叉污染；

（2）应具有对应功能分区，其空间分布、规格尺寸、面积、数量、配套设备/配件安装点位等应科学、合理并满足使用需求。

（3）配套的工艺设备布局应合理，安装应规范，功能应实现，性能应满足，运行应稳定，防护应完善。

## 6.2 建筑结构的验收要求

6.2.1 建筑结构验收要求，核心是验证设施结构安全性、消防措施有效性、物理屏障完整性、围护结构气密性。

6.2.2 验收活动应基于竣工图纸和通过现场实地核查与功能性测试，验证其符合相关规定。验收要求应包括但不限于以下内容（具体验收方法、判定标准详见附录 A.2）：

(1) 建筑结构平面布局、空间尺寸、净高、荷载等应满足高压灭菌器、空调设备、饲养繁育设备、动物实验仪器设备、自动化清洗设备等配套设备进出、安装、运行、检修、维护等需求。

(2) 建筑围护结构材料防火等级应达标，安装牢固，表面平整光滑，接缝（含圆弧）密封良好，按需配备必要防火措施。

(3) 配电箱/配电柜、检修口、消防排烟口等不应设在洁净区。

(4)  洁净区的门开向压力大一侧，启闭应灵活、密封良好，应满足房间压力控制要求，宜设单向可视观察窗，缓冲间洁净门互锁有效；所有跨越洁净区的穿墙管道、线缆孔洞、设备安装界面等均应进行有效洁净密封，整体泄漏率应≤0.01%。

## 6.3 工艺设备的验收要求

6.3.1 工艺设备验收，核心是验证设备安装规范性、功能实现性、性能满足性、运行稳定性。

6.3.2 验收活动应基于竣工图纸和通过现场实地核查与功能性测试，验证其符合相关规定。验收要求应包括但不限于以下内容（具体验收方法、判定标准详见附录 A.3）：

（1）设备档案：包括但不限于铭牌、说明书、合格证、出厂检验报告等档案资料。

（2）外观与结构：设备外观应完好无损，无明显变形。结构稳固，各部件连接可靠，操作面板标识清晰、完整。

（3）安装规范性验证：设备安装位置、方向、接口（水、电、气、送排风等）应满足功能、性能、使用、安全要求，连接正确、牢固、密闭性好。

（4）功能实现性验证：可按照运行程序实现配置的各项技术指标对应功能，且无故障报警。

（5）性能满足性验证：设备运行的各项基本性能（开、关、性能参数、运行程序设定等）符合要求，无故障报警。

（6）运行安全性验证：设备的电气安全（绝缘电阻、接地电阻）、机械安全（防护装置、急停功能）等应符合国家相关标准及设计要求。

## 6.4 供暖、通风、空调和空气净化系统验收的要求

6.4.1 供暖、通风、空调和空气净化系统（以下简称 HVAC 系统）验收，核心是验证系统界面完整性、空气净化符合性、环境参数稳定性、备用切换及时性、控制逻辑可行性。

6.4.2  验收活动必须基于竣工图纸和系统调试报告，通过现场实地核查、功能性测试及参数连续监测数据，验证其符合相关规定。验收要求应包括但不限于以下内容（具体验收方法、判定标准详见附录 A.4）：

（1）系统界面完整性验证：HVAC 系统内部及与建筑围护结构、电气自控系统应无缝衔接；各功能段完整，排列正确，无松动、缝隙及泄漏情况，安装牢固规范；空调方式、空调分区的选择和管道走向布局应合理，无碰撞，应满足安装、日常检查、维护需求；无影响洁净环境的隐患（如高效过滤器（HEPA）及边框接缝处均无泄漏）。

（2）环境参数稳定性验证：HVAC 系统运行时，应保证设施洁净区内温度、相对湿度、静压差、换气次数、空气洁净度、沉降菌、噪音振动等关键环境参数，符合 GB14925 《实验动物 环境及设施》标准要求，参数波动范围应控制在允许值内；气流组织应无短路、无湍流，无啸叫。

（3）备用设备切换及时性验证：风机、电机、备用电源、冷冻/却水泵等备用设备与主用设备切换响应及时，应可自动切换，手动操作应便捷，切换过程中无明显参数突变、系统停机等异常情况，切换后系统可快速恢复稳定运行，切换时间符合设计要求。

（4）故障有效报警准确性验证：模拟温、湿度、压差超限、过滤器压差报警、风机故障、电源异常等，报警装置应及时启动，报警信号清晰、准确，报警响应时间符合设计要求，报警记录可溯源，且具备故障复位、应急处置指引功能。表、阀、传感器等更换、故障时不应影响系统运行。

（5）控制逻辑可行性验证：HVAC 系统自控逻辑符合工艺需求，可实现温、湿度、压差、换气次数等关键参数的自动调节、实时监测及数据记录；风机启停联锁功能、新风量调节等控制逻辑合理，执行准确，无控制失效情况，正常运行过程中的任意情况下各房间压力均应保持有序，不应出现房间之间的压力倒置。

## 6.5 给排水系统验收的要求

6.5.1 给排水系统验收，核心是验证各类别给排水水质、水量、水压符合性，系统完整性、密封性、顺畅性。

6.5.2 验收活动必须基于竣工图纸和系统调试报告，通过现场实地核查、功能性测试，验证其符合相关规定。验收要求应包括但不限于以下内容（具体验收方法、判定标准详见附录 A.5）：

（1）实验动物饮用无菌水、实验用纯水/超纯水、设备用软水、消防用水、 日常用水等水质、水量、水压应满足各类别功能用水对应标准、规范要求。

（2）各类别给排水系统管材合规，系统完整、安装牢固，连接可靠，密封严密、排水通畅。

（3）屏障环境设施洁净区内的给排水系统管道和管件，应不易生锈、耐腐蚀、易清洁，密封严密；小型啮齿类动物屏障环境洁净区内不应设地漏，若确有需要（如行为学实验室、自动饮用水 IVC 笼架支管直排系统），宜独立设置洁净型地漏（管道）排水系统，且密封应严密，排水应顺畅，应无空气倒灌。

（4）屏障环境设施采用自动饮用无菌水系统的，给水主管道系统宜按楼层、功能分区分开独立设置，且宜按需对管道进行在线灭菌措施；洁净区各笼架给水支管系统宜设漏水压力智能控制和监测报警系统；给水系统各主要关键点均应按需设置便捷洁净采样口。

## 6.6 电气和自控系统验收要求

6.6.1 电气和自控系统验收，核心是验证电气各类别供配电安全措施可靠、负荷冗余有效；自控各系统感应灵敏、数据精准、网络稳定、有效报警系统正常可用、数据存储安全可控、智能运维。

6.6.2  验收应在系统安装完成、设备单机及联动调试合格，并完成不少于 72 小时试运行且运行正常后，通过现场实地核查和功能性测试，验证其符合相关规定。验收要求应包括但不限于以下内容（具体验收方法、判定标准详见附录 A.6）：

（1）屏障环境设施电气系统电缆选型符合负载容量要求；不同电压等级、不同用途的线路应分开敷设；各配电箱和线路应做好防磨损、防过载、防短路、防啃咬、防漏电保护功能；洁净区内配电线路应暗敷，照明灯具、插座、仪表等防护等级应不低于 IP65，且做好密封措施。

（2）屏障环境设施电气系统双回路供电或应急电源应能在 15 秒内完成自动切换，切换过程无电压骤升骤降，确保屏障环境设施关键设备（饲养设备如 IVC 、隔离器等、 HVAC 系统如冷热源和空调通风系统、重要冰箱/冰柜及中控服务器等）的关键动力负载的连续稳定运行；UPS 不间断电源应针对关键控制设备单独配置，保证持续供电≥30 分钟，符合设备技术要求。

（3）感应灵敏：空调自控系统各类感应元件性能达标，温度传感器精度应为±0.3℃ ,湿度传感器精度应为±2%RH ，压差传感器精度应为±1Pa ，传感器安装位置应避开气流直射、热源、湿源，量程选择符合实际运行范围要求；能快速、灵敏捕捉环境参数及设备运行状态变化；传感器更换、故障时不应影响系统运行。

（4）数据精准，系统数据采集、控制及识别精准可靠，空调系统自控可实现洁净区温度、相对湿度、压差的精准控制，控制波动范围符合 GB 14925 规定；弱电系统中门禁生物识别准确率≥99.5% 、误识率≤0.001%；视频监控图像分辨率不低于 1080P 、帧率≥25fps；数据采集间隔≤5 分钟，采集数据真实、完整、无篡改，确保各类数据精准有效。具备空调机组运行状态监测功能，可实时显示风机启停、过滤器压差（含堵塞报警）、换热器工况等参数；具备手动/自动切换功能，手动模式下可独立控制各执行部件，切换过程无冲击负荷。

（5）网络稳定：屏障环境设施内网络覆盖率应达到 100%，采用千兆及以上以太网架构，通信稳定，无丢包、断连现象，网络延迟≤50ms ，满足数据实时传输、视频监控流媒体传输及远程控制需求；弱电各子系统（门禁、监控、网络）联动协调可靠；空调自控系统参数调控信号响应及时，无逻辑冲突；强电与自控系统联动同步，确保全系统信号稳定流转；具备网络冗余备份功能，网络安全符合相关规定。

（6）有效报警系统正常可用：空调自控配套报警系统实用高效，环境参数（温度、湿度、压差等）超限报警、空调设备故障（风机故障、过滤器堵塞、制冷/制热系统故障等）报警的响应时间≤5 秒，关键参数超限报警准确率 100%；报警信息清晰完整，具备声光报警、弹窗提示及远程短信/APP 推送功能，应同步传送至系统负责人及 24 小时值守岗位，报警记录应包含报警时间、位置、类型、处理结果等可追溯信息，报警解除后应能自动记录解除时间并支持手动备注说明。

（7）运维智能：各子系统功能正常，性能达标，应具备智能化运维管控能力，照明系统光照周期可按需调节、动物照明与工作照明可独立控制、联动协同；空调自控应具有根据感应数据自动调接空调机组运行参数功能；门禁系统具备权限分级管理功能；视频监控系统应具备移动侦测、越界报警功能及快速检索功能；

（8）数据存储安全可控：系统数据管理安全可靠，冗余备份有效。历史数据存储时间≥1年，涉及 GLP 要求的设施存储时间不少于 5 年，应涵盖强电、照明、 自控、弱电等全系统运行及报警数据；配备完善的冗余备份功能，系统主备机切换时间≤10 秒，切换过程无数据丢失。

## 6.7 废弃物处理验收要求

6.7.1 废弃物处理验收，核心是验证屏障环境设施产生的各类废弃物的分类、收集、暂存、无害化处理/排放等全流程闭环管理的安全性、规范性、合法性。

6.7.2 验收活动应基于竣工图纸和通过现场实地核查与功能性测试，验证其符合相关规定。验收要求应包括但不限于以下内容（具体验收方法、判定标准详见附录 A.7）：

（1）分类管理应合法：废弃物处理范围至少包括：

A 液体废弃物：（污水、废水等）

B 气体废弃物：（废气、臭气、异味等）

C 固体废弃物：

C1 一般固体废弃物：垫料、一次性医疗废弃物等

C2 危险固体废弃物：如动物尸（残）体、损伤性注射针头、手术刀等

D 化学性废弃物：如消毒剂、甲醛等

E 放射性废弃物：如放射性核素等

F 其他废弃物。

各类废弃物应分别按相应法律法规进行闭环管理和处理。

（2）固体废弃物分类收集应规范：分类明确，来源清晰；分类收集容器齐全、标识准确明显、位置合理；收集过程分类、分级防护科学规范；

（3）固体废弃物应分类清晰明确，暂存场所应安全：应独立设置，与动物饲养区、办公区有效隔离，设置明显的警示标识；安全配置齐全有效，应具备良好的通风条件；设置消毒设施和应急物资。

（4）固体废弃物无害化处理设备如高温灭菌设备等处理过程安全稳定、处理效果满足无害化生态要求，废气、废液无害化排放处理工艺应合规、过程应高效、排放指标应符合生态环保要求，运行记录完整准确。

（5）废弃物的分类、数量、种类、来源、暂存、无害化处理/排放等各环节记录完整、准确、可闭环溯源，保存期限符合要求，追溯系统运行有效。

## 6.8  职业防护验收要求

6.8.1 职业防护验收，其核心是验证是否具备完善的职业健康安全保障体系，能有效保护从业人员免受生物、化学、物理等职业危害因素的伤害。

6.8.2 验收活动应基于竣工图纸和通过现场实地核查与功能性测试，验证其符合相关规定。验收要求应包括但不限于以下内容（具体验收方法、判定标准详见附录 A.8）：

（1）个人防护装备（PPE）类：如连体式洁净工作服（不同区域颜色区分）、防护口罩、防护眼镜/面罩、防护手套（不同材质适应不同操作）、防护鞋/鞋套配置应齐全，质量应合格，有专门的穿戴区、脱卸和收集区。

（2）工程控制类如通风系统、生物安全柜等性能应达标，运行稳定可靠，维护保养规范。

（3）动物咬伤、抓伤、烫伤、冻伤、锐器刺伤等应急药箱、应急通讯、应急处置程序等配置齐全有效，管理维护规范，存放地点合理，响应时间符合应急需求。

（4）生物危害、危险操作、应急设施位置、疏散路线指示灯标识应齐全规范、清晰醒目；不同风险等级区域明确区分、警示效果明显；出入口设置安全信息牌。

## 6.9 节能验收要求

6.9.1 节能要求验收，其核心是满足功能需求基础上，验证建筑围护结构、用能设备、能源管理等系统节能是否实现能源的高效利用，是否符合绿色建筑和可持续发展要求。

6.9.2 验收活动应基于竣工图纸和通过现场实地核查与功能性测试，验证其符合相关规定。验收要求应包括但不限于以下内容（具体验收方法、判定标准详见附录 A.9）：

（1）建筑结构外墙、外窗、屋面传热系数、气密性符合设计要求，保温材料质量合格；门窗性能参数达标，安装规范，密封良好。围护结构隔断的气密性、保温性能等应符合 GB50411《建筑节能验收规范》、GB55015《建筑节能与可再生能源利用通用规范》要求。

（2）净化空调系统（如冷水机组、水泵系统、通风系统等）设备能效等应符合B55015 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》要求。

（3）智能控制分类分项计量系统功能完善，节能控制策略有效，能耗监测系统准确。

（4）可再生能源利用系统性能应达标，运行稳定可靠，节能效果明显。

## 6.10 环境检测与评价验收要求

6.10.1 环境检测与评价验收，其核心是验证设施大环境和动物生存小环境各项环境参数对照标准要求的稳定性、准确性、符合性。

6.10.2 验收活动应基于竣工图纸和检测报告和通过现场实地核查与功能性测试，验证其符合相关规定。验收要求应包括但不限于以下内容（具体验收方法、判定标准详见附录 A. 10）：

（1）大环境各项环境参数参照 GB14925-2023《实验动物 环境及设施》执行。

（2）笼盒内小环境参数包括但不限于：温度、湿度、光照度、噪声、振动、笼盒内微风速、压差、换气次数、空气洁净度；NH3 浓度、CO2 浓度、TVOC 、臭氧、过氧化氢气体浓度等。

# 7 验收结论与报告要求

7.1 结论分级

7.1.1 通过验收：所有关键项和≥85%的一般项符合要求。结论为“设施具备接受行政许可评审的硬件条件与管理基础”。

7.1.2 整改后通过：存在不符合项，但不构成重大风险，且可在规定时间内（如 72小时）完成整改并经验证合格。

7.1.3 不通过验收：存在一项及以上关键项不合格（如高效过滤器泄漏、人流/动物流交叉污染、核心工艺设备缺失或失效等）。结论为“设施不具备接受行政许可评审的条件”。

7.2 验收报告：验收报告应结构完整、证据充分，内容至少包括：项目概况与验收范围、验收依据与方法、验收组成员及其分工、分项验收结果与符合性证据摘要、不符合项清单及风险分析、明确的总体结论、附件（所有检测报告、验证证书、检查记录表、现场照片等）。

# 附录 A

（规范性）

委托验收核心项目检查表

本附录提供了本标准各章节验收内容对应的核心项目检查表，用于现场记录和符合性判定。

检查表目录

表 A.1 工艺与功能分区验收检查表

| 检查主项 | 验收标准/要求 | 测试方法 | 判定依据 | 检查结果 | 备注 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分区 | 洁净区、非洁净区、辅助区严格物理隔离，无物理、空气动力学交叉。 | 图纸比对，现场核查路径 | GB 50447 -4.2 |  |  | K |
| 走廊布局 | 宜设置双（多）走廊，洁净走廊压力高于生产/实验区，生产/实验区高于非洁净走廊，非洁净走廊高于缓冲间，缓冲间高于设施外。 | 现场核查，压差计验证 | GB 14925- 6. 1.2 |  |  | K |
| 缓冲间/气闸室 | 双门互锁有效，压差梯度≥10Pa | 测试互锁功能，压差计测量 | GB 50447-4.2.8 |  |  | K |
| 人员动线 | 一更→二更→（风淋）→洁净走廊→生产/实验区→污物走廊→ （淋浴）→一更，无交叉。 | 模拟人员走位，结合粒子计数验证；检测风淋室 |  |  |  | K |
| 动物流线 | 有独立、清晰的接收、隔离、饲养、实验、无害化路径，隔离区（设备）负压。 | 核查路径设置与标 识，验证隔离区（笼）压差；检测传递舱（窗） |  |  |  | K |
| 物品流线 | 清洗→灭菌→洁物储存→洁净走廊→生产/实验区→污物走廊，灭菌器、传递舱（窗）、风淋室跨洁净-非洁净区安装。 | 核查路径与工艺设备：实验动物型灭菌器、无菌传递舱（窗） |  |  |  | K |
| 污物流线 | 从生产/实验区→污物走廊→缓冲区→外运，与洁物无交叉，全程密闭。 | 反向路径核查，检查污物暂存密闭容器 |  |  |  | K |

表 A.2 建筑要求验收检查表

| 检查主项 | 验收标准/要求 | 测试方法 | 判定依据 | 检查结果 | 备注 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结构安全 | 布局、尺寸、净高符合设计，楼面活荷载满足要求（饲养区≥3.0kN/m²) 。 | 图纸比对，现场测量，核查验收报告 | GB5030设计文件 |  |  | K |
| 地面装饰 | 地面无缝隙、不产尘，防滑（静摩擦系数≥0.5 ；中型动物直接接触地面防滑系数≥0.6，耐磨，耐冲击，耐腐蚀、防水、易清洁。无积水 | 观察、敲击、尺量、坡度仪测量 | GB50447-2008 4.3.15 |  |  | G |
| 墙面装饰 | 墙体无缝隙、不产尘，阴阳角圆弧 (R≥30mm) ，耐冲击，耐腐蚀、防水、易清洁 | 观察、尺量、手摸检查 | GB50447-2008 4.3.13 |  |  | G |
| 吊顶系统 | 安装平整、密封，漏风率≤0.5% ，防火等级 A 级 | 观察、气密性检测，核查证明文件 | GB50591-2011 |  |  | G |
| 门窗安装 | 门开向压力高一侧，能自动关闭；缓冲间门互锁有效；外窗为固定密封窗 | 功能测试，发烟法检漏 | GB50447-2008 4.3.9 |  |  | K |
| 孔洞密封 | 所有穿墙孔洞采用不燃材料可靠密封 | 观察检查、发烟法检漏 | GB50591-2011 4.7 |  |  | K |
| 消火栓设置 | 不应设置在洁净走廊内；消防应急通风不应开口在洁净走廊区域内 | 现场观察检查 | GB50447-2008 8.0.5 |  |  | K |
| 自动喷淋 | 洁净区内不应设置洒水喷头 | 现场观察检查 | GB50447-2008 8.0.10 |  |  | K |
| 灭火器配置 | 类型、数量、有效期符合规范，不应设置在洁净走廊区域内 | 现场核对 | GB 50140 |  |  | G |

表 A.3 工艺设备验收检查表

| 检查主项 | 验收标准/要求 | 测试方法 | 判定依据 | 检查 结果 | 备注 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A 类设备完整性 | 实验动物型灭菌器、独立通风饲养设备、生物安全柜、无菌传递舱（窗）、风淋室、饮用水系统等关键设备必须配置。 | 对照设备清单现场核查 | 本标准 8.1.1 |  |  | K |
| 设备档案 | 包含制造商信息、验收记录、维护计划、 DQ/IQ/OQ/PQ 报告等，齐全完整。 | 审查设备档案文件 | 本标准 8.3.1 |  |  | G |
| 设备标识 | 显著部位标示唯一编 号、校准日期、下次校准日期、准用状态。 | 现场观察检查 | 本标准 8.3.2 |  |  | G |
| 实验动物型灭菌器 | 灭菌效果 SAL≥10⁻6，门互锁有效，密封性良好，安全阀定期校验、对排出蒸汽进行过滤及异味无害化处理。灭菌效果可验证。 | 生物指示剂测试，功能测试，核查校验报告 | JB/T 2016, 本标准8.2.2 |  |  | K |
| 生物安全柜 | 下降/流入气流速度、气流模式、HEPA 检漏达标。 | 风速仪、发烟法、PAO 扫描 | CNAS-CL05-A002, 本标准 8.2.3 |  |  | K |
| 饲养设备（IVC） | 饲养设备房间环境参数符合 GB14925 标准，笼盒内外压差≥5Pa，主机 HEPA 检漏合格，噪音、震动符合国家标准，笼盒气密性达标，各层笼盒光照度符合国家标准 | 压差计、照度计、声级计、震动仪、风速仪、PAO 扫描、气密性测试 | GB 14925, 本标准 8.2.1 |  |  | K |
| 无菌传递舱（窗） | 双门互锁有效，全方位无死角无菌处理。灭菌效果 SAL≥10⁻4。灭菌效果可验证。 | 功能测试，紫外辐照计测量，化学、生物指示剂测试 | T/NATIEM 111-2024 |  |  | K |
| 风淋室 | 双门互锁有效。单向流或非单向流），风速≥ 20m/s。与洁净环境无缝衔接，压差报警阈值≥10Pa。紫外灯强度≥ 100 μW/cm² , 照射 30分钟后自然菌杀灭率≥99.9%；验证自净时间≤15分钟 | 风速仪、发烟法、PAO 扫描。功能测试，核查校验报告 | GB50591《洁净室施工及验收规范》 |  |  | K |
| 动物饮用水系统 | 所有涉水部件（管道、水箱、阀门、接头）必须采用食品级材料；连续 7 天微生物负荷：微生物杀灭率≥99.9%，验证生物指示剂阴性率 100%。 | 检测水箱和管道内壁的微生物指标，化学、生物指示剂测试，功能测试，核查校验报告 | GB 14925, GB 5749-2022, ASHRAE 188 |  |  | K |

表 A.4 供暖、通风、空调和空气净化系统验收检查表

| 检查主项 | 验收标准/要求 | 测试方法 | 判定依据 | 检查结果 | 备注 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境温度 | 20~26℃（静态） | 连续记录≥72h | GB 14925-2023 |  |  | K |
| 环境湿度 | 40%~70%RH（静态） | 连续记录≥72h | GB 14925-2023 |  |  | K |
| 换气次数 | ≥15 次/h | 风量罩测量，计算 | GB 14925-2023 |  |  | K |
| 相邻房间压差 | ≥10Pa ，方向正确 | 微压差计连续24h 记录 | GB 14925-2023 |  |  | K |
| 空气洁净度 | ISO 7 级（静态） | 粒子计数器测量 | GB/T 25915.1 |  |  | K |
| 沉降菌浓度 | ≤3 CFU/皿 | 沉降平板法，培养 | GB/T 16294 |  |  | K |
| 高效过滤器检漏 | 泄漏率≤0.01% | PAO/DOP 扫描检漏 | ISO 14644-3 |  |  | K |
| 气流组织 | 气流组织顺畅，无湍流、短路、截流 | 发烟法检查 | ISO 14644-3 |  |  | G |
| 空调机组密封 | 箱体正压段漏风率≤1% | 发烟法检查 | GB/T 14294 |  |  | G |
| 风机运行 | 振动≤4.5mm/s ，噪音≤70dB | 振动仪、声级计测量 | GB/T 10891 |  |  | G |
| 自控系统 | 温湿度、压差控制精度达标，报警响应≤5s | 标准仪器比对，模拟测试 | 本标准 9.5 |  |  | K |

表 A.5 给排水系统验收检查表

| 检查主项 | 验收标准/要求 | 测试方法 | 判定依据 | 检查结果 | 备注 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 给水管材 | 洁净区内动物饮用水循环管路为食品级、无毒、耐腐蚀管材。 | 观察，核查材质证明 | GB 50447-2008 6.2. 1 |  |  | K |
| 动物饮用水 | 符合《药典》纯化水标准。连续 7天微生物负荷：微生物杀灭率≥99.9% ，验证生物指示剂阴性率100%。 | 取样送检，在线监测 | 《中国药典》 |  |  | K |
| 供水压力 | 最不利点压力符合设计要求（通常≥0. 10MPa）。 | 压力表实测 | 设计文件 |  |  | G |
| 排水坡度 | ≥1% ，无积水，无倒坡。 | 激光水平仪检查，通水试验 | GB 50242 |  |  | G |
| 地漏与水封 | 洁净区如若设置地漏，应采用密闭型水封；水封深度≥50mm。 | 观察，尺量，功能测试 | GB 50015 |  |  | K |
| 消火栓设置 | 不应设置在洁净走廊内，水压达标。消防应急通风口不应设置在洁净走廊。 | 观察，水压测试 | GB 50074-2014 |  |  | K |
| 灭火器配置 | 不应设置在洁净走廊内，类型、数量、有效期符合规范 | 现场核对 | GB 50140 |  |  | G |
| 自动喷淋 | 洁净区内无洒水喷头。 | 现场观察 | GB 50447-2008 8.0.10 |  |  | K |

表 A.6 电气和自控系统验收检查表

| 检查主项 | 验收标准/要求 | 测试方法 | 判定依据 | 检查结果 | 备注 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主备电源切换 | 切换时间≤15s ，关键设备供电不受影响。 | 模拟主电源断电测试 | GB 50052-2009 |  |  | K |
| UPS 续航 | 保障关键设备运行≥30 分钟。 | 满载运行测试 | 设计文件 |  |  | K |
| 保护接地电阻 | ≤4Ω。 | 接地电阻测试仪测量 | GB 50169-2016 |  |  | K |
| 绝缘电阻 | 低压线路≥0.5MΩ。 | 绝缘电阻表测量 | GB 50303-2015 |  |  | G |
| 工作照度 | 150-300lx ，均匀度≥0.7。 | 照度计网格法测量 | GB 50034-2013 |  |  | G |
| 动物照明周期 | 15-20lx ，明暗周期可调。工作照度应与动物照度应同步控制。 | 照度计测量，测试控制功能 | GB 14925-2023 |  |  | G |
| 应急照明 | 启用时间≤5s ，通道照度≥5lx。 | 切断主电源测试 | GB 50034-2013 |  |  | K |
| 温湿度控制精度 | 温度±1.0℃ , 湿度±5%RH。 | 标准仪器比 对，核查记录 | 本标准 11.4. 1 |  |  | K |
| 压差控制精度 | 设定值±10%。 | 微压差计比对 | 本标准 11.4. 1 |  |  | K |
| 超限报警响应 | 声光报警响应≤5s。 | 模拟参数超限测试 | 本标准 11.4.2 |  |  | K |
| 缓冲间门互锁 | 响应≤3s，一门未关另一门无法开启。 | 模拟人员进出测试 | GB 50447-2008 |  |  | K |
| 历史数据存储 | ≥1 年，间隔≤5 分钟。 | 抽查历史记录 | 本标准 11.4.3 |  |  | G |
| 门禁系统 | 记录存储≥180 天，未授权无法进入。 | 功能测试，核查记录 | GB 50348-2018 |  |  | G |
| 视频监控 | 设施全区域网络全覆盖，分辨率≥1080P ，存储≥30 天。 | 检查覆盖范围与存储系统 | GB 50348-2018 |  |  | G |

表 A.7 安全与防护（废弃物处理）验收检查表

| 检查主项 | 验收标准/要求 | 测试方法 | 判定依据 | 检查结果 | 备注 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分类与收集 | 分类明确，标识清晰，收集容器专用、密闭。 | 现场检查，核查管理制度 | GB 18597-2023 |  |  | G |
| 动物尸残体处理 | 高温灭菌 134℃≥30min，生物指示剂测试通过。 | 核查灭菌设备验证报告 | GB 39707-2020 |  |  | K |
| 感染性废液 | 有效氯≥2000mg/L ，接触时间≥60min ，或等效灭菌 | 余氯试纸测试，核查处理记录 | GB 18466-2005 |  |  | K |
| 废气处理 | HEPA 过滤效率≥99.99% ，有废气源状态恶臭气体（氨、硫化氢）达标排放。 | PAO 扫描检漏，便携气体检测仪 | GB 14554 |  |  | K |
| 暂存场所 | 独立、防渗、负压（感染性），标识清晰。 | 现场检查，压差测试 | GB 18597-2023 |  |  | G |
| 处理过程封闭性 | 全程密闭，无异味逸散。 | 感官评估，微压差测试 | 本标准 12. 1.3 |  |  | G |
| 记录与追溯 | 关键参数自动记录，保存≥3年，全程可追溯。 | 抽查历史数据，测试追溯系统 | 本标准 12.7 |  |  | G |

表 A.8 职业防护验收检查表

| 检查主项 | 验收标准/要求 | 测试方法 | 判定依据 | 检查结果 | 备注 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 个人防护装备 | 种类齐全（洁净服、口罩、手套等），质量合格，使用规范。 | 现场检查，观察操作 | GB 19489-2008 |  |  | K |
| 生物安全柜性能 | 下降/流入气流速度、气流模式、HEPA 检漏达标 | 第三方检测报告核查，现场发烟测试 | CNAS-CL05-A002 |  |  | K |
| 急救设施 | 药箱、担架、AED 等配置齐全，在有效期内。 | 现场核对 | 本标准 13.4.2 |  |  | G |
| 健康监测 | 建立健康档案，定期职业健康体检。 | 查阅档案和体检报告 | GBZ 188 |  |  | G |
| 人员培训 | 岗前及年度安全培训，有记录，考核合格。 | 核查培训档案和考核记录 | 本标准 13.5.2 |  |  | G |
| 危害标识 | 生物危害、区域等级、应急设施等标识清晰、规范。 | 现场观察检查 | GB 2894 |  |  | G |

表 A.9 节能要求验收检查表

| 检查主项 | 验收标准/要求 | 测试方法 | 判定依据 | 检查结果 | 备注 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 围护结构气密性 | 泄漏率≤0.25 vol/h (@50Pa)。 | 鼓风门法测试 | ISO 14644-7 |  |  | G |
| 外墙/屋面传热系数 | K≤0.6 W/(m² ·K)。 | 热流计法现场检测或核查报告 | GB 50189-2015 |  |  | G |
| 水冷制冷机房系统能效 | 全年综合能效比≥5.0。 | 核查设备能效标识或测试报告 | DBJT 15-129-2017 |  |  | K |
| 风机单位风量耗功 率 | ≤0.27 W/(m³/h)。 | 功率计+风量罩测量计算 | GB 50189-2015 |  |  | K |
| 热回收装置效率 | 全热≥60% ，显热≥70%。 | 焓差法测量或核查报告 | JGJ/T 16-2008 |  |  | G |
| 变频设备覆盖率 | 风机/水泵/冷机≥90%。 | 核查控制系统与设备清单 | GB/T 13539-2020 |  |  | G |
| 照明功率密度 | 不高于目标值。 | 功率计测量 | GB 50034-2013 |  |  | G |
| 太阳能或其他可再生能源 | 利用太阳能或其他可再生能源，作为采暖或空调热源，设计供热量达到建筑采暖或空调热负荷的 10％以上 | 核查数据 | GB/T 50668-2011 |  |  | G |

表 A. 10 环境检测与评价验收检查表

| 检查主项 | 验收标准/要求 | 测试方法 | 判定依据 | 检查结果 | 备注 | 性质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测条件 | 静态、空调连续运行≥ 24h，仪器校准有效。 | 核查运行记录和校准证书 | 本标准 14.1.3 |  |  | K |
| 温度 （大环境） | 20~26℃。 | 连续记录≥72h | GB 14925-2023 |  |  | K |
| 温度 （小环境） | 波动范围ΔT≤1.5℃ 。微型传感器笼盒内连续监测 | 连续记录≥7 天 | 本标准 14.3.1 |  |  | G |
| 湿度 （大环境） | 40%~70%RH。 | 连续记录≥72h | GB 14925-2023 |  |  | K |
| 湿度 （小环境） | 60~70%RH。微型传感器笼盒内连续监测 | 连续记录≥7 天 | 本标准 14.3.1 |  |  | G |
| 压差梯度 （大环境） | 相邻房间≥10Pa。 | 微压差计 24h 连续记录 | GB 14925-2023 |  |  | K |
| 压差梯度 （小环境） | 相邻房间≥5Pa。微型传感器笼盒内连续监测 | 连续记录≥7 天 | 本标准 14.3.1 |  |  | G |
| 空气洁净度 （大环境） | ISO 7 级（静态） | 粒子计数器按标准布点测量 | GB/T 25915.1 |  |  | K |
| 空气洁净度（小环境） | ISO 9 级（动态）。微型传感器笼盒内连续监测 | 连续记录≥7 天 | 本标准 14.3.1 |  |  | G |
| 噪声 （大环境） | ≤60 dB(A)。 | 声级计在笼具处测量 | GB 14925-2023 |  |  | K |
| 噪声 （小环境） | ≤60 dB(A)。微型传感器笼盒内连续监测 | 连续记录≥7 天 | 本标准 14.3.1 |  |  | G |
| 照度 （大环境） | 工作 150-300lx | 照度计网格法测量 | GB 14925-2023 |  |  | K |
| 照度 （小环境） | 动物 15-20lx。微型传感器笼盒内连续监测 | 连续记录≥7 天 | 本标准 14.3.1 |  |  | G |
| 房间风速 | <0.2m/s | 风速仪检测 | <0.2m/s |  |  | K |
| 笼盒内气流速度（小环境） | 0.05~0.15 m/s。微型传感器笼盒内连续监测 | 微型风速仪测量 | 本标准 14.3.1 |  |  | G |
| 房间氨浓度（大环境） | 换笼前≤14mg。 | 靛酚蓝分光光度法、电化学传感器监测 | GB/T 18204.2、GB 14925-2023 |  |  | K |
| 笼内氨浓度（小环境） | 换笼前≤15ppm。微型传感器笼盒内连续监测 | 电化学传感器监测 | 本标准 14.3.1 |  |  | G |
| 沉降菌（大环境） | ≤3 CFU/皿。 | 沉降平板法，培养 | GB/T 16294 |  |  | K |

# 附录 B

（资料性）

实验动物屏障环境设施委托验收报告

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 报告编号 | [编号规则由验收机构自定] |
| 报告日期 | 20 年 月 日 |
| 共 页 | 第 页 |

一、基本信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 设施名称 |  |
| 设施地址 |  |
| 设施类型 | □新建 □改建 □扩建 |
| 设施级别 | □屏障环境（正压） □屏障环境（负压） |
| 适用动物 | □小鼠 □大鼠 □豚鼠 □地鼠 □兔 □犬 □猴 □猫 □小型猪 □鸡 □其他： |
| 委托单位（甲方） |  |
| 施工单位 |  |
| 设计单位 |  |
| 监理单位 |  |
| 验收机构（乙方） |  |
| 验收日期 | 20 年 月 日 至 20 年 月 日 |

二、验收依据

1.   GB 14925-2023《实验动物 环境及设施》

2.   T/XXXX-202X《实验动物屏障环境设施验收技术规范》

3.   设施设计文件（版本号/日期）：

4.   施工合同及技术协议：

5.   其他依据文件：

三、验收内容与结论摘要

| 验收项目 | 验收结论 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 文件审查 | □通过 □整改后通过 □不通过 |  |
| 工艺与功能分区验收 | □通过 □整改后通过 □不通过 |  |
| 建筑要求验收 | □通过 □整改后通过 □不通过 |  |
| 工艺设备验收 | □通过 □整改后通过 □不通过 |  |
| 供暖、通风、空调和空气净化系统验收 | □通过 □整改后通过 □不通过 |  |
| 给排水系统验收 | □通过 □整改后通过 □不通过 |  |
| 电气和自控系统验收 | □通过 □整改后通过 □不通过 |  |
| 废弃物处理验收 | □通过 □整改后通过 □不通过 |  |
| 职业防护验收 | □通过 □整改后通过 □不通过 |  |
| 技能要求验收 | □通过 □整改后通过 □不通过 |  |
| 环境检测与评价验收 | □通过 □整改后通过 □不通过 |  |
| 总体验收结论 | □通过 □整改后通过 □不通过 |  |

四、检测数据汇总

详见附录 C《环境参数检测记录表》

五、联动测试记录摘要

| 测试项目 | 测试方法 | 判定标准 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 送排风联锁 | 模拟启停 | 送风先启后停，排风后启先停 | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 压差梯度保持 | 同时开启多门 | 压差梯度不逆转 | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 断电自恢复 | 切断主电源 | 恢复后自动重启，参数不变 | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 故障模拟报警 | 人为触发故障 | 报警及时、准确 | □通过 □整改后通过 □不通过 |

六、存在问题与整改意见

详见附录 D《不合格项整改报告》

| 序号 | 问题描述 | 整改要求 | 责任方 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

七、验收结论

□通过：所有验收项目均符合标准要求。

□不通过：存在关键不合格项，设施不具备投运条件。

□整改后通过：存在一般不合格项，经整改验证合格后可投运。验收结论详述：

八、验收人员签字

| 职务 | 姓名 | 专业 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专家1 |  |  |  |  |
| 专家2 |  |  |  |  |
| 专家3 |  |  |  |  |
| 专家4 |  |  |  |  |
| 专家5 |  |  |  |  |
| 使用方代表 |  |  |  |  |

九、验收机构盖章

验收机构（盖章）

年   月   日

十、附件清单

| 序号 | 附件名称 | 页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境参数检测记录表（附录C） |  |  |
| 2 | 不合格项整改报告（附录D） |  |  |
| 3 | 检测原始记录复印件 |  |  |
| 4 | 系统运行日志截图/打印件 |  |  |
| 5 | 现场验收影像资料 |  | 另附光盘/ U 盘 |
| 6 | 其他： |  |  |

# 附录 C

（资料性）

环境参数检测记录表

表C.1温度与湿度检测记录表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 设施名称 |  |
| 检测日期 | 20 年 月 日 |
| 检测状态 | □静态 □动态 |
| 检测仪器 | 型号： 校准有效期： |
| 依据标准 | GB 14925-2023 第 5.2 条及附录 A |

检测记录

| 序号 | 检测位置 | 检测时间 | 温度 (℃) | 相对湿度（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

统计与判定

| 项目 | 检测值范围 | 标准要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 温度 | ~ ℃ | 20-26℃ | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 最大日温差 | ℃ | ≤4℃ | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 相对湿度 | ~ % | 30%～70% | □通过 □整改后通过 □不通过 |

检测人：           年   月   日

复核人：           年   月   日

表 C.2 空气洁净度检测记录

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 设施名称 |  |
| 检测日期 | 20 年 月 日 |
| 检测状态 | □静态 □动态 |
| 检测仪器 | 尘埃粒子计数器 型号： 校准有效期： |
| 依据标准 | GB 14925-2023 第 5.2 条及附录 E |
| 洁净度要求 | □5 级 □7 级 □8 级 |

检测布点图（可另附页）检测记录

| 测点编号 | 检测位置 | 采样体积 （L） | ≥0.5μm粒子数 （pc/m³) | ≥5μm粒子数 （pc/m³) | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 2 |  |  |  |  | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 3 |  |  |  |  | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 4 |  |  |  |  | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 5 |  |  |  |  | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 6 |  |  |  |  | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 7 |  |  |  |  | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 8 |  |  |  |  | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 9 |  |  |  |  | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 10 |  |  |  |  | □通过 □整改后通过 □不通过 |

| 项目 | UCL（95%置信上限） | 标准限值 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| ≥0.5 μm 粒子 | pc/m³ | pc/m³ | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| ≥5 μm 粒子 | pc/m³ | pc/m³ | □通过 □整改后通过 □不通过 |

检测人：           年   月   日

复核人：           年   月   日

表 C.3 换气次数与气流速度检测记录表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 设施名称 |  |
| 检测日期 | 20 年 月 日 |
| 检测状态 | □静态 □动态 |
| 检测仪器 | 风速计/风量罩 型号： 校准有效期： |
| 依据标准 | GB 14925-2023 第 5.2 条及附录 B、附录 C |
| 房间体积 | m³ |

换气次数检测记录

| 序号 | 房间名称 | 送风口编号 | 风口面积 （m²) | 平均风速 （m/s） | 送风量 （m³/h） | 总送风量 （m³/h） | 换气次数 （次/h） | 标准要求 （次/h） | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | ≥15 | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | ≥15 | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | ≥15 | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | ≥15 | □通过 □整改后通过 □不通过 |

气流速度检测记录

| 序号 | 检测位置 | 测点1 （m/s） | 测点2 （m/s） | 测点3 （m/s） | 平均值 （m/s） | 标准要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 笼具周边1 |  |  |  |  | ≤0.2 m/s | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 2 | 笼具周边2 |  |  |  |  | ≤0.2 m/s | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 3 | 笼具周边3 |  |  |  |  | ≤0.2 m/s | □通过 □整改后通过 □不通过 |

检测人：           年   月   日

复核人：           年   月   日

表 C.4 静压差检测记录表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 设施名称 |  |
| 检测日期 | 20 年 月 日 |
| 检测状态 | □静态 □动态 |
| 检测仪器 | 微压计 型号： 校准有效期： |
| 依据标准 | GB 14925-2023 第 5.2 条及附录 D |

压差梯度要求

. 洁净走廊 > 动物生产/实验区 > 污物走廊

. 洁净区与非洁净区压差 ≥ 10Pa

. 屏障环境与室外压差 ≥ 10Pa检测记录

| 序号 | 测点位置 （高压侧） | 参照位置 （低压侧） | 实测压差 （Pa） | 标准要求 （Pa） | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ≥10 | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 2 |  |  |  | ≥10 | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 3 |  |  |  | ≥10 | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 4 |  |  |  | ≥10 | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 5 |  |  |  | ≥10 | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 6 |  |  |  | ≥10 | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 7 |  |  |  | ≥10 | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 8 |  |  |  | ≥10 | □通过 □整改后通过 □不通过 |

压差梯度流向示意图（可另附页）

检测人：           年   月   日

复核人：           年   月   日

表 C.5 噪声与照度检测记录表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 设施名称 |  |
| 检测日期 | 20 年 月 日 |
| 检测状态 | □静态 □动态 |
| 检测仪器 | 声级计 型号： 校准有效期： |
|  | 照度计 型号： 校准有效期： |
| 依据标准 | GB 14925-2023 第 5.2 条及附录 G、附录 H |

噪声检测记录

| 序号 | 检测位置 | 本底噪声dB(A) | 实测噪声 dB(A) | 修正值 dB(A) | 最终结果dB(A) | 标准要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | ≤60 | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 2 |  |  |  |  |  | ≤60 | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 3 |  |  |  |  |  | ≤60 | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 4 |  |  |  |  |  | ≤60 | □通过 □整改后通过 □不通过 |

照度检测记录

| 序号 | 检测位置 | 照度类型 | 实测照度 （lx） | 标准要求 （lx） | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作区域 | 工作照度 |  | ≥150 | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 2 | 工作区域 | 工作照度 |  | ≥150 | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 3 | 笼具上层 | 动物照度 |  | 15～20 | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 4 | 笼具中层 | 动物照度 |  | 15～20 | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 5 | 笼具下层 | 动物照度 |  | 15～20 | □通过 □整改后通过 □不通过 |

检测人：           年   月   日

复核人：           年   月   日

表 C.6 氨浓度与微生物检测记录表

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 设施名称 |  |
| 检测日期 | 20 年 月 日 |
| 检测状态 | □静态 □动态（有动物） |
| 检测仪器 | 氨气检测仪 型号： 校准有效期： |
|  | 恒温培养箱 型号： 校准有效期： |
| 依据标准 | GB 14925-2023 第 5.2 条及附录 F、附录 I |

氨浓度检测记录

| 序号 | 检测位置 | 检测时间 | 氨浓度（mg/m³ ) | 标准要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ≤14 | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 2 |  |  |  | ≤14 | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 3 |  |  |  | ≤14 | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 4 |  |  |  | ≤14 | □通过 □整改后通过 □不通过 |

沉降菌检测记录

| 序号 | 检测位置 | 培养皿编号 | 菌落数（CFU/0.5h · Φ90mmⅢ) | 标准要求 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | ≤3 | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 2 |  |  |  | ≤3 | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 3 |  |  |  | ≤3 | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 4 |  |  |  | ≤3 | □通过 □整改后通过 □不通过 |
| 5 | 阴性对照 |  |  | 无检出 | □通过 □整改后通过 □不通过 |

检测人：           年   月   日

复核人：           年   月   日

# 附录 D

（资料性）

不合格项整改报告

整改期限、整改结果、验证人、验证日期等。

实验动物屏障环境设施验收不合格项整改报告

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 设施名称 |  |
| 报告编号 | 关联验收报告编号： |
| 报告日期 | 20 年 月 日 |

一、不合格项清单

| 序号 | 不合格项编号 | 不合格项描述 | 发现日期 | 责任方 | 整改期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 20 年 月 日 |  | 20 年 月 日 |
| 2 |  |  | 20 年 月 日 |  | 20 年 月 日 |
| 3 |  |  | 20 年 月 日 |  | 20 年 月 日 |
| 4 |  |  | 20 年 月 日 |  | 20 年 月 日 |

二、整改措施与结果

不合格项编号：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 不合格项描述 |  |
| 原因分析 |  |
| 整改措施 |  |
| 整改实施单位 |  |
| 整改责任人 |  |
| 整改完成日期 | 20 年 月 日 |
| 整改结果自评 | □已整改完成，符合要求 □部分整改 □未整改 |

不合格项编号：

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 不合格项描述 |  |
| 原因分析 |  |
| 整改措施 |  |
| 整改实施单位 |  |
| 整改责任人 |  |
| 整改完成日期 | 20 年 月 日 |
| 整改结果自评 | □已整改完成，符合要求 □部分整改 □未整改 |

三、整改验证记录

| 序号 | 不合格项编号 | 验证内容 | 验证方式 | 验证结果 | 验证人 | 验证日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | □现场复测 □文件审查 □影像资料 | □通过 □整改后通过 □不通过 |  | 20 年 月 日 |
| 2 |  |  | □现场复测 □文件审查 □影像资料 | □通过 □整改后通过 □不通过 |  | 20 年 月 日 |
| 3 |  |  | □现场复测 □文件审查 □影像资料 | □通过 □整改后通过 □不通过 |  | 20 年 月 日 |
| 4 |  |  | □现场复测 □文件审查 □影像资料 | □通过 □整改后通过 □不通过 |  | 20 年 月 日 |

四、整改结论

□全部整改完成：所有不合格项均已整改验证合格。

□部分整改完成：存在未完成整改项，具体情况如下：

| 未完成项编号 | 未完成原因 | 计划完成日期 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 年 月 日 |  |
|  |  | 20 年 月 日 |  |

□整改不合格：整改后仍不符合要求，需重新整改。

五、整改验证人员签字

| 姓名 | 专业 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 年 月 日 |
|  |  |  | 20 年 月 日 |
|  |  |  | 20 年 月 日 |

六、附件清单

| 序号 | 附件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整改前后对比照片/视频 |  |
| 2 | 整改后复测记录表 |  |
| 3 | 整改相关文件资料 |  |
| 4 | 其他： |  |